东莞市金属表面处理行业涉水企业

综合整治方案

（征求意见稿）

附件

名词解释

下列名词解释只适用于本整治方案。

一、现有基地

本方案中特指现有规划发展产业定位中设有电镀等金属表面处理类行业的环保专业基地，包括虎门镇环保电镀印染专业基地、长安镇电镀印染专业基地、沙田镇电镀印染专业基地、麻涌镇豪峰电镀印染专业基地。

二、基地外企业

本方案中特指生产经营场所位于现有基地规划红线范围以外的金属表面处理类企业。

三、基地内企业

本方案中特指生产经营场所位于现有基地规划红线范围以内的金属表面处理类企业。

四、新增基地

本方案中指利用新选地址，或对现有工业集聚区进行改造升级，规划产业定位包含金属表面处理类行业的新建环保专业基地。

五、“零排放”企业

本方案中特指生产废水全部自行处置，不外排水环境或转移处置，不设置生产废水排放口的金属表面处理企业。

附表1

新增表面处理环保专业基地选址条件指引

| 序号 | 选址条件 |
| --- | --- |
| 1 | 符合法律法规要求；符合城市发展总体规划、控制性详细规划、产业布局规划和环境保护规划等相关规划，规划边界清晰，占地面积明确，提供用地红线图。 |
| 2 | 不得位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、补给径流区、地质断裂带、渗坑、大气环境功能一类区等国家法律法规明确的禁止建设区域。 |
| 3 | 具备一定规模的连片占地。 |
| 4 | 与居民区、学校、医疗机构等环境敏感点保留一定防护距离。 |
| 5 | 所在区域具有完善的污水管网和污水接收处置单位。 |
| 6 | 利于企业搬迁，集聚发展，形成规模优势，同时便于集中监管。 |
| 7 | 通过园区规划环评对区域资源利用上线、环境质量底线、生态保护红线进行充分论证；新增基地在区域范围内统筹调配污染物总量，控制区域污染物总量不增加。 |

附表2

新增表面处理环保专业基地建设管理工作指引

| 序号 | 建设管理工作指引 |
| --- | --- |
| 1 | 基地建设优先采用新建形式。利用现有村、镇工业集聚区升级改造的应对建设条件进行充分论证，满足相应的管理要求。 |
| 2 | 基地配备污水集中处理设施，并纳入环保监测，污水集中处理设施必须与园区同时设计、同时施工、同时运营。 |
| 3 | 明确基地前期开发建设主体，分清权责。鼓励政府设立常驻基地管理机构，负责对基地全面监督管理。基地日常运行管理应配备专业技术团队，负责保障基地公辅设施、污水处理厂运营，对企业生产管理、污染防控进行全过程指导监督，协助基地管理机构开展日常运营管理。 |
| 4 | 基地供水、供电统一保障供给，统一计量，规范建设给排水管，实施专管供水、专管回用，各企业不得私接。鼓励实行全封闭式管理，基地运营管理机构应对进出基地的车辆、危险化学品等物料进行监督管理。 |
| 5 | 鼓励基地内有涉水工序的车间及设备安置在二楼以上的厂房；车间布局要合理，镀槽、回收槽、清洗槽应尽量连续布置；表面处理加工生产区域应进行围闭，不得设置可开启的窗户，保证抽风量微大于送风量，整个围闭区域保持略负压状态。废水收集排放管道原则上在地面明管铺设，采用管沟方式的可使用封闭管线下沟的方式。 |
| 6 | 基地内企业废水实行分类收集、分质处理，达到国家、地方规定的间接排放标准以及基地集中污水处理设施进水水质要求后，送入基地集中配套建设专业污水处理厂进行处理。 |
| 7 | 基地管理运营机构可依据新鲜水供水量合理收取污水处理费用；中水水质满足企业生产需求，回用于企业的生产工艺补水，提高中水回用率。 |
| 8 | 基地内实行雨污分流，初期雨水进入基地污水处理厂集中处理，并对雨水排放口水质进行监控。基地生产废水总排口设在污水处理厂，加装污染物在线监测设备，与生态环境局联网，确保污水处理达标排放。 |
| 9 | 基地可引进第三方专业机构对各企业废气处理设施负责运营管理。 |
| 10 | 鼓励有条件的基地建设集中的退镀中心，服务于基地内企业。退镀中心需设置完善的污染防治措施，确保各项污染物达标排放。 |
| 11 | 基地建有完善的环境质量监测、环境风险防控、突发环境事件应急管理体系，设有专业应急保障队伍，并定期开展风险应急演练。 |
| 12 | 鼓励工业园区开展循环化改造工作，遵循“减量化、资源化、再利用”原则，建设集中供热设施和固体废物收集转运中心。符合危险废物收集经营许可证发证条件的工业园区依法设立危险废物收集贮存设施，对园区内企业产生的危险废物实行统一收集、分类贮存、规范管理。 |
| 13 | 基地管理运营机构根据跟踪管理和监测计划要求，对基地所在区域环境质量定期开展监测和跟踪评价。 |
| 14 | 基地建设前期项目策划、规划方案设计阶段，要同步进行管理运营机构团队建设、招商引资工作，保障项目的顺利实施。 |

附表3

新增表面处理环保专业基地企业准入条件指引

| 序号 | 准入条件 |
| --- | --- |
| 1 | 建设项目符合国家相关产业政策，符合环保专业基地准入条件，符合基地规划产业发展定位，并取得环评批复，严格执行环境保护“三同时”制度。 |
| 2 | 入驻企业不得设置含氰电镀工艺（含氰镀金、银、铜基合金及预镀铜打底工艺除外）及含氰沉锌工艺。原则上不得设置强酸退镀工艺。 |
| 3 | 入驻企业应具备完整合法手续，转租厂房和生产线应征得经基地运营管理机构、污水处理厂等部门同意，明确责任。 |
| 4 | 企业选用低污染、低排放、低能耗、低水耗、经济高效的清洁生产工艺。鼓励使用《国家重点行业清洁生产技术导向目录》的成熟技术；综合电镀和阳极氧化类企业清洁生产水平达到《电镀行业清洁生产评价指标体系》中Ⅱ级水平（国内清洁生产先进水平）；印制电路板企业清洁生产水平达到《清洁生产标准 印制电路板制造业》（HJ450）中二级水平（国内清洁生产先进水平）。 |
| 5 | 电镀企业自动化生产线产能占比不低于80%。氧化、磷化、钝化、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）类加工企业可参照执行。 |
| 6 | 入驻企业不得设置使用煤、重油等非清洁能源作为燃料的加热设备。 |
| 7 | 入驻企业建有与工艺生产相配套的废气收集和处置设施，废气收集率在90%以上。 |
| 8 | 企业产生危险废物须委托有资质的危险废物处置单位进行安全处置。临时储存点的设计须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）。危险废物的转移须执行广东省危险废物转移联单制度，基地管理运营机构单位须协助企业办理相关手续。 |
| 9 | 入驻企业向基地管理和运营机构提交详细工艺技术方案和工艺废气处理方案，通过基地管理运营机构的技术评估，方可入驻。 |
| 10 | 入驻企业服从基地管理运营机构的监督管理和应急指挥。 |

附表4

金属表面处理企业节能环保型工艺、技术和设备指引

| 序号 | 分类 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电镀 | 工艺要求：不得使用《产业结构调整指导目录》中规定淘汰类的工艺、装备和产品；生产过程不得产生和排放含有汞元素的蒸汽和废水；生产过程不得使用和排放含有镉元素的废水（船舶及弹性零件除外）；电子和微电子电镀生产过程中不得使用和排放含有铅元素的废水（国家特殊项目除外）。鼓励使用先进的或环保的表面处理工艺技术和新设备。 |
| 2 |  | 设备要求：电镀生产线鼓励采用自动生产线；生产线上配备镀液回收槽，多级逆流或喷淋漂洗槽，有自动控温系统。 |
| 3 | 电氧化（阳极氧化） | 工艺要求：阳极氧化禁止使用铬酸；禁止使用含铬抛光液；鼓励采用中常温无机盐封孔；采用重铬酸盐封闭法时使用含铬低的重铬酸盐；鼓励采用有机染色替代电解着色，减少酸使用量。 |
| 4 |  | 设备要求：阳极氧化生产线鼓励采用连续自动生产线，禁止新扩建手工生产线，现有手动线逐步淘汰。 |
| 5 | 磷化 | 工艺要求：磷化工艺优先选用环保低毒型磷化及磷化替代技术，可实现连续化、规模化生产的磷化项目原则上一律采用硅烷化表面处理技术等先进技术替代传统磷化工艺；对硅烷化等其他替代工艺无法达到产品要求，且确需使用磷化的，磷化过程中现状含亚硝酸盐以及镍、铬等第一类重金属离子磷化液的使用，须采用低温、低锌、低渣磷化液，如无镍磷化、无铬磷化、稀土磷化、低温快速锌系磷化等环保型低毒磷化工艺。 |
| 6 |  | 设备要求：磷化生产线鼓励采用连续自动生产线，逐步淘汰手动生产线；磷化生产线上配备磷化液除渣等磷化液维护与调整设施，有自动控温系统。 |
| 7 | 钝化 | 工艺要求：采用无铬钝化、低铬钝化、超低铬钝化、三价铬钝化工艺。 |
| 8 |  | 设备要求：钝化生产线鼓励采用连续自动生产线，逐步淘汰手动生产线。 |
| 9 | 酸洗 | 工艺装备：酸洗宜采用酸洗添加剂（如高效酸雾抑制剂、酸雾吸收剂、促进剂等）；鼓励采用无铬抛光液、无酸除锈抛丸等技术替代酸洗工艺；禁止使用含铬抛光液；鼓励使用无酸洗拉丝除锈设备；加强废酸回收利用。 |
| 10 |  | 设备要求：酸洗生产线采用整体封闭性设计；鼓励采用连续自动生产线，逐步淘汰手工生产线。 |
| 11 | 蚀刻 | 工艺要求：鼓励企业自建蚀刻回收再生系统。禁止使用卤化有机溶剂进行清洗禁止使用重铬酸盐水溶性光敏抗蚀剂、溶剂型抗蚀干膜抗蚀剂；电路板加工禁止使用三氯化铁蚀刻剂、铬酸-硫酸蚀刻剂。 |
| 12 |  | 设备要求：蚀刻机有自动控制与添加系统。 |
| 13 | 电泳 | 工艺要求：电泳漆鼓励使用无铅、无锡，环保型电泳漆。 |
| 14 |  | 设备要求：电泳生产线鼓励采用连续自动生产线，逐步淘汰手工生产线；电泳漆加料宜采用自动补加装置，具备自动控温系统；设置二级以上回收电泳漆装置。 |

附表5

金属表面处理企业污染防治设施规范指引

| 序号 | 分类 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 供水计量：各企业生产用水与生活用水供水管路单独设置，分开供应，分别加装水表进行计量。 |
| 2 |  | 废水收集：企业厂区内实行雨污分流，生产废水做到清污分流、污污分流，分类分质收集，不得混排。管线铺设做到“可视可控”；各类废水收集方式为密封管道，并做好相应的防漏、防腐、防渗措施，不得采用明沟直排。 |
| 3 |  | 处理工艺：各类废水均采取技术成熟，经济可行的处理工艺。含有一类污染物的废水进行预处理，在车间或生产设施废水排放口达标后才可进行后续污水处理工序。各企业保障污水处理设施正常稳定运行，污水排放满足审批标准要求。鼓励采用委托第三方运营方式。 |
| 4 |  | 排污口设置：每家企业生产厂区原则上设生产废水、生活污水、雨水排放口各一个，确因特殊原因需要增加排放口，须报经生态环境局审核同意，不得私设废水排放口；严格执行生态环境部关于自动监控系统建设的有关要求，重点排污单位当安装水污染物排放自动监测设备，与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证监测设备正常运行。 基地外采用生产废水“零排放”方式的企业生活污水排放口加装电导率检测设备，数据与生态环境保护局联网，实时监控；雨水排放口有流动水排放时，由企业按日对pH值进行监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 |
| 5 |  | 应急措施：企业事故应急池与废水产生量相匹配，并配备足够的应急保障设备和物资。 |
| 6 | 废气 | 酸碱废气收集和处理：采用先进的密闭式设施及废气收集措施防止废气外泄，提高废气捕集率，同时也可添加合适的气雾抑制剂减少酸雾产生。 酸碱废气采用二级喷淋工艺，废气处理装置配备pH/ORP自动控制系统。 企业设置规范化的大气污染物排放口，排气筒高度不得低于15m。治理设备进出口设置标准采样口，定期对废气开展监测。 |
| 7 |  | 有机废气收集和处理：若废气处理设施采用全密闭集气罩或密闭空间，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量；若采用局部集气罩，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。 有机废气治理鼓励采用催化燃烧、蓄热焚烧、生物法或采用多种技术组合的工艺，提高有机废气治理效率。采用吸附方式的满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》要求，采用催化燃烧工艺的，满足《催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范》要求。 鼓励使用低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂，鼓励使用辐射固化涂料、水性油墨、辐射固化油墨、紫外光固化光油、低（无）挥发和高沸点的清洁剂等。 企业设置规范化的大气污染物排放口，排气筒高度不得低于15m。治理设备进出口设置标准采样口，定期对废气开展监测。 |
| 8 | 固废 | 企业要对固废进行分类收集、规范处置。危险固废必须委托有资质的单位处置，危险固废的处置必须严格遵守危废转移计划审批和转移联单制度，严禁将危废固废混入一般固废。 |
| 9 |  | 企业厂区内按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求，设置规范的危险固废贮存场所。危废贮存场所设置围堰或围墙，场所地面作好硬化及防渗、防腐处理，设置废水导排管道，做到分类贮存、标识标志清晰规范、台账记录完整准确。落实工业固体废物申报登记要求，每年在规定的时间内通过广东省固体废物管理平台如实申报危险废物、一般工业固体废物产生、贮存、流向、处置等信息，依法依规处置工业固体废物；建设项目需要配套的固体废物污染防治设施（包括贮存设施、自行利用处置设施等）依法进行环境影响评价，落实“三同时”制度”。 |
| 10 | 土壤及地下水 | 对于可能造成土壤、地下水污染的地下工程尽可能做成地面或架空工程：生产车间地面均严格落实防腐、防渗及防漏措施；车间污水收集和中转池宜采用便于检查的密闭防渗漏容器，并置于防腐防渗处理的干燥池体或围堰内；雨水收集排放渠道进行防渗防腐处理；所有使用、存储物料的容器及场所地面均采用防腐防渗处理，周边设置围堰等二次防渗漏措施。污水处理设施、固废堆场等地面作硬化、防渗处理。 |
| 11 |  | 重点监管企业，应制定土壤自行监测计划，定期开展土壤监测。 |

附表6

金属表面处理企业生产现场规范化指引

| 序号 | 分类 | 措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产 车间 | - 企业生产区域应干湿分区，分别采取相应的防腐、防渗、防积液措施。 |
| 2 |  | 生产线槽、罐、管线按“可视、可控”原则布置，并设有相应的防破损、防腐蚀等防护措施。 |
| 3 |  | 电镀生产企业对电镀生产区域进行整体围闭，将电镀区域与非电镀区域进行隔断。围闭区域设置统一的新风系统，保证抽风量微大于送风量，整个围闭区域保持略负压状态。 |
| 4 |  | 生产废水严格实施分类收集，各路管线布设整齐，管线标识清晰明确，严禁混排、偷排，采用密封管道方式输送，并做好相应的防腐、防渗措施；同时各路管线应直观可视，不得设有遮挡设施设备。 |
| 5 |  | 车间内划定专门的原料暂存区域，不得在生产线随意摆放堆存。 |
| 6 |  | 企业的表面处理涉水车间原则不得设置生活污水排放口，车间冲洗水、器具冲洗水、职工洗手水等全部进入生产废水收集系统。 |
| 7 |  | 对于有限空间作业场所或设备附近设置清晰、醒目、规范的安全警示标识。 |
| 8 |  | 配备相关的呼吸器、防毒面罩、通讯设备、安全绳索、强制通排风设备等应急装备和器材。 |
| 9 | 生产 厂区 | - 企业生产厂区应做到厂区雨污分流，对初期雨水进行收集。 - 环保专业基地内的生产企业，可将初期雨水收集后送集中专业污水处理厂处理。 环保专业基地外的企业应将收集的初期雨水处理达标后排放。 |
| 10 |  | - 各厂区内要求设置独立规范的化学品仓库、固废贮存场、危废储存间。 |

- 附表7

- 整治工作任务分解表

| 序号 | 工作事项 |  | 整治措施及要求 | 完成期限 | 牵头单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严控企业增量，实施差别化环保准入 | 全面规范金属表面处理行业建设项目审批 | 严格执行《关于印发〈东莞市建设项目差别化环保准入实施意见（修订稿）〉的通知》（东环〔2018〕295号）等文件要求，自2020年起不再审批工业集聚区外新建、扩建涉电氧化、化学镀、酸洗、磷化、蚀刻（含线路板蚀刻）、钝化、电泳等金属表面处理工艺的项目（市重大项目按“一事一议”执行）。 对整体污染防治水平较低的虎门基地、长安基地、沙田基地，在完成整治提升前，暂停审批基地内所有新建、扩建产生污染的项目。对新建、扩建工业废水“零排放”建设项目审批从严把关。 | / | 市生态环境局 |  |
| 2 | - 合理规划布局，推进新增环保专业基地建设及工业集聚区配建工作 | 积极推进新增基地及工业聚集区配建工作 | 根据《新增表面处理环保专业基地选址条件指引》（附表1），在适宜区域积极探索集中封闭式环保专业基地开发模式。优先在大朗、茶山、黄江、石排、塘厦等金属表面处理企业相对集中的镇选取1-2个试点，高标准建设生态型、集约型的现代化环保专业基地。试点以外的镇街（园区）在满足基地选址条件前提下，也可申请新增集中封闭式环保专业基地，依法依规完成基地规划审批和规划环评审查。同时，结合东莞市工业集聚区的布局和建设，推动工业集聚区内配套建设金属表面处理企业区域的工作，条件具备的工业集聚区可划定专项区域，一定范围入驻金属表面处理企业。 | 2021年12月31日 | 各镇街（园区） | 市生态环境局、市工业和信息化局、市自然资源局、市财政局、市发展和改革局 |
| 3 |  | 高标准运营管理新增基地 | 新增基地优先选用新建方式（石马河流域、茅洲河流域除外），也可借鉴顺德改革创新实验区改造模式，利用现有村、镇级工业集聚区，结合各镇街（园区）的产业发展规划，加快改造升级，实行统一规划、统一定点、集中建设、集中治污、集中管理，根据《新增表面处理环保专业基地建设管理工作指引》（附表2）及实际情况确定基地的运营模式和实施办法，配套完善的基础设施，实施科学全方位管理。 | 2021年12月31日 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局、市自然资源局、市财政局、市发展和改革局 |
| 4 |  | 大力促进基地外存量企业入园 | 对现有基地的承载能力进行合理统筹，以就近管理，便于搬迁为原则，对基地外企业加强监管执法，倒逼企业进入现有环保专业基地，特别是位于石马河、茅洲河流域金属表面处理存量企业及生产废水“零排放”企业能入驻基地统一监管。 | 2021年12月31日 | 各镇街（园区） | 市生态环境局、市发展和改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市财政局 |
|  |  |  | 新增基地结合《新增表面处理环保专业基地企业准入条件指引》（附表3）制定基地环境准入清单并对外公告。建立引导入园机制，按照基地环境准入清单要求，整合一批成长性好、科技含量高、节能环保的金属表面处理企业入园，鼓励中小型金属表面处理企业通过联融结合、兼并重组等方式整合入园，加快推动“个转企”、“小升规”发展。 |  | 市生态环境局 | 市工业和信息化局、市自然资源局、市财政局、市发展改革局 |
|  |  |  | 提高企业进入基地生产的积极性，对主动搬迁入基地企业给予支持，为各项审批手续办理开通绿色通道，实现简化快捷办理，基地内外实行差别化环境准入和监管政策。 |  | 各镇街（园区） | 市生态环境局、市工业和信息化局、市自然资源局、市财政局、市发展和改革局 |
| 5 |  | 严格落实拟入驻基地企业整改过渡期间环境管理要求 | 对拟入驻基地的金属表面处理企业，落实工业企业污染防治主体责任，督促企业建立生态环境保护责任制，由企业承诺采取能够确保污染物达到国家和地方排放标准和管理要求的污染防治措施，可通过建设有效的智能化环保管理监控设施、委托信用良好的第三方运营机构对其工业废水污染治理设施进行专业化管理等，建好整改档案，保障污染防治设施正常运行，规范危险废物处理处置，杜绝环境污染和生态破坏事故，实现废水全面达标排放。 | / | 市生态环境局 |  |
| 6 | - 多手段全方位管控，推进行业改造提升 | 全面开展金属表面处理企业污染现状核查 | 以镇街（园区）为单位，落实属地职责，对辖区范围内的金属表面处理企业进行全面、细致的拉网式专项排查。摸清企业基本情况，查找存在的问题，最终形成整治名单，明确整治对象、数量、时间、范围和措施，制定本镇街（园区）的金属表面处理企业整治工作细化方案，通过网上公示，进行清单式管理。对不符合国家法律法规，不符合国家安全、环保、能耗、质量方面强制性标准，不符合国际环境公约等要求的工艺、技术、产品、装备予以淘汰。 | 2020年9月30日 | 市生态环境局 | 市工业和信息化局 |
| 7 |  | 按时落实现有基地整治提升工作 | 按照《东莞市环保专业基地整治工作方案》要求持续推进现有基地整改工作。在对现有基地详细调查基础上，制定“一园一策”整治实施方案，完善现有基地专项规划备案或审批手续，组建基地综合管理机构。现有基地按照“一园一策”整治实施方案将各项整改措施逐项落实到位，并完成整改验收。 | 2020年6月30日 | 虎门镇、长安镇、沙田镇、麻涌镇 | 市生态环境局、市自然资源局、市应急管理局、市工业与信息化局、市水务局、市城市管理和综合执法局、市卫生健康局、东莞供电局 |
|  |  |  | 现有基地每隔五年开展一次跟踪评价，对基地运行过程中产生的环境影响进行评估，并针对出现的问题及时整改。 | / | 虎门镇、长安镇、沙田镇、麻涌镇 | 市生态环境局 |
|  |  |  | 对不适宜原址整改的虎门镇电镀印染专业基地B区及长安镇电镀印染专业基地A区，研究推动整体搬迁或引导退出工作。 |  | 市生态环境局、市滨海湾新区管委会 | 市工业和信息化局、市财政局、市城市管理和综合执法局、市自然资源局、市市场监督管理局 |
| 8 |  | 积极引导企业采用节能环保型工艺、技术和设备 | 金属表面处理企业对照推荐的《金属表面处理企业节能环保型工艺、技术和设备指引》（附表4），采用节能环保型工艺、技术和装备，加快生产流水线、关键生产环节、单台（套）等多层次智能化技术改造，进一步提高企业生产线自动化水平，逐步淘汰手动线。对生产过程中产生的固体废物、废水和余热等进行综合利用或者循环使用。 | / | 市生态环境局、 市工业和信息化局 |  |
| 9 |  | 指引规范企业污染防治措施 | 企业按照《金属表面处理企业污染防治设施规范指引》（附表5）完成污染防治设施技术升级改造工作。落实企业主体责任，确保企业污染防治设施正常运作，设置规范化排放口，保证废水、废气经处理后稳定达标排放。督促企业对产生的危险废物（重点包括表面处理废液，废水处理污泥，废槽液槽渣，废离子交换树脂，含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，染料涂料废物，反渗透浓缩液、超滤浓缩液、蒸馏结晶物等）按照相关规范化管理要求做好贮存管理，并交由具有相应危险废物经营资质的单位进行处理处置。经鉴别不属于危险废物的，可按照一般工业固体废物进行管理。 | / | 市生态环境局 |  |
|  |  |  | 严格执行《排污单位自行监测技术指南》及其他文件规定要求，制定自行监测方案和监测计划，报属地镇街生态环境部门备案并将监测结果信息公开，在生态环境部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息。 | / | 市生态环境局 |  |
| 10 |  | 持续推动企业环境管理规范化 | 企业按照《金属表面处理企业生产现场规范化指引》（附表6）中要求在生产区的设备安装、管线布设、防腐防渗、原料暂存、应急措施、厂区雨污分流、排污口设置、应急保障等方面进行规范建设。 督导企业做好新鲜水、中水、污水、固废等方面的台账。（生态环境分局）。严格执行《排污单位自行监测技术指南》及其他文件规定要求，制定自行监测方案和监测计划，报属地镇街生态环境部门备案并将监测结果信息公开，在生态环境部门统一组织建立的公布平台上公开自行监测信息。 | / | 市生态环境局 |  |
| 11 |  | 全面推行加装全过程的智能化监控系统 | 根据“先试点、后推广，先重点、后全面”的方式逐步完善现有基地环境监管体系，加强对现有基地各排污口、重点污染源等的监控，建设可视化、信息化和智能化的环保监控系统，实现对基地内企业的用水、用电、排水、排气等情况的全程监控，建立全方位立体监控体系。 | 2020年6月30日 | 市生态环境局 | 市财政局 |
|  |  |  | 全面推动基地外企业信息化建设工作，加装全过程的智能化监控系统，在企业用水、排水、回用水处理关键节点加装监控设备，计量能耗情况，为生态环境监管提供精准溯源及精细化管理的信息化数据依据；重点排污单位安装在线监控设备及重点区域视频监控设施，在厂区正门处设置电子环境数据公示屏，实时向公众公示污染物排放数据，主动接受社会监督。 未入驻基地的“零排放”企业，在全过程的智能化监控系统基础上，生活污水总排放口处要进行电导率实时监控，数据与生态环境管理部门联网，；雨水排放口有流动水排放时，由企业按日对pH值进行监测，若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次监测。 | 2020年12月31日 | 市生态环境局 |  |
| 12 |  | - 深入推动行业清洁生产审核工作 | 强化对传统高污染、高能耗企业的绿色升级改造，推动金属表面处理企业持续实施清洁生产审核工作，最大限度地减少资源消耗和废物排放。按照轻重缓急、污染物排放量大小等原则分批次发布年度强制性清洁生产企业名单，涉及重金属排放的表面处理企业每五年开展一次强制性清洁生产审核工作；鼓励其他金属表面处理企业自愿实施清洁生产审核，积极推动企业实施清洁化改造，力争实现节能、降耗、减污、增效的最终目标。 | / | 市工业和信息化局、市生态环境局 |  |
| 13 |  | - 全面完善环境风险事故应急体系 | 完善政府、基地和企业三级环境风险事故、安全生产联防应急体系，落实有效的风险防范和应急措施，提高事故应急能力，确保安全生产。 | 2020年6月30日 | 市应急管理局 | 市生态环境局、市水务局 |
| 14 |  | 积极探索行业自律管理模式 | 推动东莞市表面处理行业协会的设立，充分发挥行业协会力量，积极开展行业内技术交流，树立一批金属表面处理行业示范企业、示范园区。发挥示范效应，积累行业污染治理先进成熟技术案例，推广节能减排、污染防治先进技术和管理经验，推动金属表面处理行业环保标准化管理及安全生产标准化建设，建立行业自律管理体系，促进全市金属表面处理行业的技术进步和绿色发展。 | 2020年12月31日 | 市环保产业协会 |  |